点型光电感烟/感温火灾探测器

使用说明书（耐高温版）
版本：1.1
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◆安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。敬请妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。

产品范围
表1：本使用说明书适用于下表中的所有产品。

	产品型号
	产品名称

	JTY-GM-RS311
	点型光电感烟火灾探测器

	JTW-ZOM-RS311
	点型感温火灾探测器

	JTF-GZOM-RS311
	点型烟温复合式火灾探测器


注意：型号后带EP标识的表示增强抗EMC干扰的产品。

产品概述

点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器和点型烟温复合式火灾探测器（以下统称为探测器），具有特殊设计的抗EMC能力、性能稳定可靠，适用于轨道交通、通信基站、商场、仓库、电机房、配电柜、储能柜、高温老化室等民用及工业场所的烟雾、温度检测报警。

探测器的所有塑胶材料均采用特殊防火材料，可确保在长期高温120度环境下不变形。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。探测器报警时，红色指示灯常亮，蜂鸣器急促鸣叫（可选项）并输出一组继电器无源常开触点（常开或常闭输出可设置）。探测器需要与消防、安防控制器配接使用。
技术指标

工作电压：  9～32VDC
工作电流：  静态电流 ≤0.5mA

            报警电流 ≤50mA

指示灯：通讯时闪烁，报警时常亮  

环境温度： -40℃～+120℃（注意：120℃是探测器壳体和元器件可耐受的最高温度，但探测器烟雾报警最高温度为105℃，长期高于此温度的环境，探测器不能正常报警。）
相对湿度： ≤95%RH(不凝露)

烟雾灵敏度：0.2～0.3dB/m（感烟探测器）
报警温度等级：A2R (感温探测器)
执行标准：  GB4715-2005/GB4716-2005
外形尺寸： φ102×55mm

继电器触点输出容量：1A@30VDC

报警音响：80db/1米。
外壳材料及颜色：ABS，白色 

接线端子材料：铜镀镍，不锈钢

表2：抗EMC等级：
	  项目
产品
	普通型
	EP增强型

	静电放电
	空气放电:8KV

接触放电：6KV
	空气放电:15KV

接触放电：8KV

	射频电磁场
	10V/m
	20V/m

	快速脉冲群
	1KV
	4KV

	浪涌冲击
	1KV
	4KV


工作原理

烟雾探测原理：探测器采用红外线散射原理探测火灾，在无烟状态下，只接收很弱的红外光，当有烟尘进入光学烟雾检测室时，由于散射作用，使接收光信号增强，当烟尘达到一定浓度时，可输出报警信号。

温度探测原理：探测器采用负温度系数的热敏电阻作为传感器，利用热敏电阻对环境温度敏感的特性来获取环境温度信息。内部电路将该信息转换为电压信号后传送到单片机，单片机通过内置的智能算法对信号进行分析处理，同时判断当前是否处于火警或故障状态。

结构特征
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安装与布线
6.1 安装规范

感烟探测器的保护面积：空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。

感温探测器：当空间高度8米以下时，一个感温探测器的保护最大面积为30平方米。
具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）为准。

6.2 不适合的安装场所

感烟火灾探测器不适宜在以下场所使用：

正常情况下有烟滞留的场所；
有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾、腐蚀气体的场所；    

通风速度大于5m/秒的场所；
相对湿度大于95%的场所。
感温火灾探测器不适宜在以下场所使用：

● 可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重

大损失的场所；

● 温度变化较大的场所，不宜选择具有差温特性的

探测器。

6.3 安装火灾探测器的底座
探测器的底座的安装孔尺寸为42cm～75cm。安装时，在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 如图2用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上或需要的地方。

6.4 探测器接线说明

表3：探测器接线端子功能表
	端子序号
	端子标识
	端子功能
	推荐导线

	1
	不用
	
	建议采用线芯大于1.0平方毫米的普通双绞线，或屏蔽双绞线

	2
	不用
	
	

	3
	LOOP-
	总线回路负极
	

	4
	LOO+
	总线回路正极
	

	5
	E
	连接线缆屏蔽层
	可选项


[image: image4.png]



6.5安装探测器

按照图3连接好导线后，将探测器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。

注意：安装时，探测器的的对位小竖条对准底座的第1根小竖条，然后顺时针旋转探测器，使探测器的小竖条对准底座第二根小竖条为止。见图2。

产品功能

正常监视：探测器大约5秒钟采集一次环境中的烟雾/温度参数，并判断状态，接收到控制器的巡检信号时红色指示灯闪亮。

预警状态：当探测器发现环境中的烟雾/温度参数达到报警阈值时，探测器加快对烟雾/温度参数的采集确认，并快速闪亮红色指示灯（大约1秒闪亮1次）提示，同时探测器再次确认是否是真实报警发生。

报警状态：当探测器确认是真实烟雾报警后，红色指示灯常亮。

测试

感烟探测器：用专用的烟雾发生器吹进探测器的烟雾检测室里。

感温探测器：用热吹风机（注意温度不得高于90度）直接吹温度感应传感器。注意：禁止用打火机直接点火测试，以免烧毁外壳。
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维护保养

根据国家标准GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》中的规定：感烟探测器投入运行工作后，应每隔3年全部清洗一遍，并应对相应的阈值及其它必要的功能实验，合格方可继续使用，不合格者严禁重新安装用。不同的应用场所，可根据使用环境决定维护周期。

故障分析与排除

（1）.报警无输出:检查跳线设置是否正确。

（2）.误报警:可能传感器迷宫中积尘过多引起,请返回让专业探测器清洗公司清洗或返回原厂处理。

运输和储存

根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。

运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整，并保证产品不受到剧烈冲击。

装箱叠放高度不超过6层，拆箱后单件叠放高度不超过5层。

公司信息

深圳市腾云睿施科技有限公司

地址:深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园G栋6楼，联系电话:0755-29955195

产品认证信息
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图1：探测器外观示意图
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图2：探测器安装示意图
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图3：探测器接线示意图
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图5：探测器测试示意图





①：加烟；②：加温（复合式）；③：加温（感温）
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记事：
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